**Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания общежития №12 на 18.01.2016**

1. На 18.01.2016 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 93%, а именно:

- Общестроительные работы – 94%

- Электромонтажные работы – 90%

- Сантехнические работы – 94%

- Слаботочные сети – 94%

1. **За период с 12.01.2016 по 18.01.2016 выполнены следующие работы:**

- Установка противопожарных дверей – 10 шт.;

- Установка деревянных межкомнатных дверей – 20 шт.;

- Установка светильников на потолке в коридорах – 10 шт.;

- Установка наличников на межкомнатные двери – 1450 м/п;

- Заделка ниш в стенах коридоров в местах расположения прежних электрощитов – 24 шт.;

- Заземление полотенцесушителей – 100 шт.;

- Отделка ниш в туалетах пластиковыми сэнвич-панелями – 56 м2;

- Переделка декоративной штукатурки в коридорах на 5,6,7 этажах;

1. Подрядчиком предоставлен новый график производства работ с конечным сроком – 01.02.2016, на сегодняшний день отставание от графика производства работ следующее:

- укладка линолеума – 6 дней;

- покраска и монтаж плинтусов – 4 дня;

- покраска деревянных дверей – 7 дней;

- установка металлических дверей лифтовых холлов – 3 дня.

1. Количество рабочего персонала на объекте крайне недостаточно для завершения работ в срок. Анализ данных СКУД показал следующие результаты о количестве персонала на объекте по дням недели:

Вторник (12.01.2016) – 19 чел.,

Среда (13.01.2016) – 28 чел.,

Четверг (14.01.2016) – 28 чел.,

Пятница (15.01.2016) – 31 чел.,

Суббота (16.01.2016) – 16 чел.,

Воскресенье (17.01.2016) – 4 чел.,

Понедельник (18.01.2016) – 16 чел.

1. **На 18.01.2015г. на объекте не выполнены следующие работы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выявленные недостатки | Объем | % от полного объема каждого вида работ |
| покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная окраска | 12 500 м2 | 50% |
| не оштукатурены откосы дверей в жилые блоки | 20 м2 | 11% |
| покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска  | 3 415 м2 | 100% |
| не установлены противопожарные двери | 8 шт. | 10% |
| не уложен линолеум в жилых блоках  | 200 м2 | 8% |
| не смонтирован подвесной потолок в душевых и санузлах  | 8 м2 | 2% |
| не смонтирована и не установлена мебель (шкафы)  | 400 шт. | 100% |
| не отремонтированы подоконники  | 30 шт. | 8% |
| не установлены замки врезные, механические в межкомнатные двери  | 20 шт. | 5% |
| не установлены замки врезные, электро-механические на двери в жилые блоки | 219 шт. | 100% |
| не смонтирована молниезащита (не проложена стальная лента) | 80 м/п  | 10% |
| не установлены наличники на межкомнатные двери | 1450 м/п | 50% |
| не установлен плинтус в коридорах | 1 820 м/п | 100% |
| не установлен плинтус в жилых блоках | 100 м/п | 5% |
| не покрашены трубы стояков отопления | 100 м/п | 4% |
| не отрегулирована система отопления |  | 100% |
| не выполнена заделка ниш в стенах коридоров в местах расположения прежних электрощитов | 24 шт. | 50% |
| не выполнено заземление полотенцесушителей | 100 шт. | 50% |
| не проведена наладка систем СКУД, сктп, скс, охранного телевидения, соуэ, системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных |  | 100% |
| не выполнены испытания систем кондиционирования |  | 100% |
| не проведены лабораторные испытания электрооборудования и освещения |  | 100% |
| не смонтированы видеокамеры наружного наблюдения | 175 шт. | 100% |
| не смонтировано рабочее место оператора охранных систем |  | 100% |
| не установлены туалетные комплекты | 208 шт. | 100% |
| не отделаны ниши в туалетах пластиковыми сендвич панелями | 152 м2 | 73% |
| не проведены гидравлические испытания систем ХВС, ГВС |  | 100% |
| не установлены металлические нащельники на лифтовые шахты | 39 м2 | 100% |

1. **Работы, выполненные с существенными недостатками:**

- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях ***(ведется устранение в 10-ти помещениях)***;

- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;

- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить) - 52 шт.;

- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м\п;

- не отрегулирована система отопления наблюдается разная температура радиаторов в разных помещениях, некоторые радиаторы холодные вследствие своей завоздушенности.

1. **Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:**

- в процессе работ испорчена декоративная штукатурка стен коридоров ***(работы ведутся, выполнена переделка на 5-и этажах)***;

- в результате срыва сроков подачи тепла в здание пришли в негодность (деформировались) ранее установленные деревянные двери в жилых блоках (требуется замена) – 6 шт. ***(устранено)***;

- в процессе производства работ повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках (требуется замена­) – 14 м2;

- в процессе производства работ поврежден ранее уложенный линолеум (требуется замена) – 30 м2 ***(устранено)***;

- в процессе производства работ повреждены ранее отремонтированные потолки жилых блоков (требуется ремонт) – 14 м2 ***(устранено).***

1. **Также в здании обнаружены следующие повреждения:**

- в процессе производства работ повреждены отливы на окнах (требуется замена) – 15,6 м2;

- в процессе производства работ повреждены бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;

- в процессе производства работ повреждены витражи (требуется ремонт) – 8 м2;

- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт. ***(отрегулировано 50%)***;

- в процессе производства работ приведена в негодность оконная створка (требуется замена) - 1 шт. ***(выполнено).***

1. У инженеров технического надзора запрошено заключение на предмет соответствия требованиям безопасности (пожарной безопасности, электробезопасности и пр.) технических решений и технологий, применяемых при производстве работ Подрядчиком.
2. Согласно Дополнительному соглашению в счет просрочки Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы (укладка настенной плитки в кухнях в местах установки электроплит, ремонт коридора 1-го этажа, ремонт лестниц, устройство помещения вахты). На сегодняшний день ведутся подготовительные работы к косметическому ремонту лестниц и коридора 1-го этажа; работы по укладке настенной плитки в кухнях выполнены на 20%.