**Отчет об исполнении контракта по капитальному ремонту здания общежития №12 на 29.02.2016**

1. На 29.02.2016 процент выполнения работ по капитальному ремонту здания составляет в среднем 95,75%, а именно:

- Общестроительные работы – 98,1%

- Электромонтажные работы – 92,9%

- Сантехнические работы – 95%

- Слаботочные сети – 97%

1. **За период с 25.02.2016 по 29.02.2016 выполнены следующие работы:**

- Повторная покраска стен в жилых блоках – 750 м2 (18 блоков);

- Повторная покраска потолков в жилых блоках – 310 м2 (11 блоков);

- покраска стен в общих коридорах и холлах – 385 м2;

- укладка линолеума в жилых блоках – 120 м2;

- монтаж и установка мебели (шкафы) – 60 шт.;

- установка плинтуса в коридорах – 1000 м.п.;

- установка плинтуса в бытовых помещениях – 210 м.п.;

- заделка ниш в стенах коридоров в местах расположения прежних электрощитов – 7 шт;

- смонтировано помещение вахты;

- выполнены работы по установке накладок на выключатели и розетки на 50 %;

- заменены испорченные отливы окон – 15,6 м2.

1. Конечный срок выполнения работ истек 01.02.2016г. По состоянию на сегодняшний день работы по Контракту не завершены, **Объект Заказчику не сдан**.

Подрядчику направлено письмо с просьбой ускорить выполнение работ по Контракту, а также предоставить актуальный График выполнения работ. **Ответ и** **график от Подрядчика не получен**.

1. **На 29.02.2016г. на объекте не выполнены следующие работы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Невыполненные работы | Объем | % от полного объема каждого вида работ |
| покраска стен в жилых блоках выполнена в один слой, требуется повторная покраска | 450 м2 | 3% |
| покраска потолков в жилых блоках и коридорах выполнена в один слой, требуется повторная покраска | 540 м2 | 7% |
| покраска стен в общих коридорах и холлах выполнена в один слой, требуется повторная окраска | 380 м2 | 12% |
| укладка линолеума в жилых блоках | 80 м2 | 3% |
| монтаж подвесного потолка в душевых и санузлах | 8 м2 | 2% |
| монтаж и установка мебели (шкафы) | 160 шт. | 40% |
| установка замков врезных, механических в межкомнатные двери | 20 шт. | 5% |
| установка замков врезных, электро-механических на двери в жилые блоки | 219 шт. | 100% |
| монтаж молниезащиты (не проложена стальная лента) | 80 м/п | 10% |
| установка наличников на межкомнатные двери | 320 м/п | 11% |
| установка плинтуса в коридорах | 20 м/п | 1% |
| установка плинтуса в жилых блоках | 100 м/п | 5% |
| установка плинтуса в бытовых помещениях | 24 м/п | 8% |
| регулировка системы отопления |  | 100% |
| заделка ниш в стенах коридоров в местах расположения прежних электрощитов | 3 шт. | 5% |
| заземление полотенцесушителей | 50 шт. | 25% |
| пуско-наладка систем СКУД и охранной сигнализации, СКТП, CКС, системы охранного телевизионного наблюдения, СОУЭ, АПС и системы дымоудаления, системы беспроводной передачи данных, локальная вычислительная сеть и Wi-Fi |  | 100% |
| испытания систем кондиционирования |  | 100% |
| Пуско-наладка и лабораторные испытания электрооборудования и освещения |  | 100% |
| монтаж видеокамер наружного наблюдения | 175 шт. | 100% |
| монтаж рабочее место оператора охранных систем |  | 100% |
| установка туалетных комплектов | 208 шт. | 100% |
| отделка ниш в туалетах пластиковыми сендвич панелями | 18 м2 | 8% |
| гидравлические испытания систем ХВС, ГВС |  | 100% |
| установка металлических нащельников на лифтовые шахты | 39 м2 | 100% |
| выставить входные и межкомнатные деревянные двери | 200 шт. | 33% |
| штукатурка места прохода пожарного водопровода | 14 проходов | 100% |
| заделка отверстия в стене в помещении мусоропровода на 4 этажах |  |  |
| установка металлических порожков на линолеум в местах примыкания к дверным коробкам | 700 шт. | 50% |
| установка табличек «Выход» | 81 | 100% |
| ремонт ограждения балконов холлов на четных этажах | 7 шт. | 100% |
| подключение раковин и смесителей | 2 шт. |  |

1. **Работы, выполненные с существенными недостатками:**

- не качественно выполнена затирка швов при укладке плитки в душевых, что не обеспечивает герметичность швов в 20-ти помещениях;

- для обеспечения функционирования системы канализации в здании требуется заменить на техническом этаже и подвале тройники фановой трубы 90 градусов на два по 45 градусов (диаметр 100 мм) - 6 шт.;

- при производстве работ по ремонту стен демонтированы кнопки вызова лифтов (требуется восстановить) - 52 шт.;

- не ровно установлены трубы системы ГВС для полотенцесушителей – 12 м.п.;

- не отрегулирована система отопления.

Подрядчику направлено письмо «О регулировке системы отопления» с просьбой срочно произвести регулировку смонтированной системы отопления, сдать инспектору Петербургтеплоэнерго, представить акты на промывку и испытание под давлением. На сегодняшний день акты Подрядчиком не предоставлены.

1. **Кроме того, обнаружены пришедшие в негодность ранее выполненные работы:**

- в процессе работ испорчена декоративная штукатурка стен коридоров ***(исправлено)***;

- в процессе производства общестроительных работ и работ по сборке мебели повреждены ранее поклеенные обои в жилых блоках, требуется замена ***(исправлено частично)***;

- действующая в настоящий момент ненадлежащая организация труда на объекте может привести к порче ранее выполненных напольных покрытий (наливной пол, линолеум). Подрядчику направлена претензия с просьбой принять необходимые меры с целью предотвращения данной ситуации. Ведутся работы по переделке наливного пола на 5 и 12 этажах.

1. **Также в здании обнаружены следующие повреждения:**

- в процессе производства работ повреждены отливы на окнах (требуется замена) – 15,6 м2 ***(устранено)***;

- в процессе производства работ повреждены бетонные ступени лестницы в здании (требуется ремонт) – 42 шт.;

- в процессе производства работ повреждены витражи (требуется ремонт) – 8 м2 ***(устранено)*;**

- требуют регулировки створки металлопластиковых окон – 400 шт. ***(отрегулировано 80%)***.

1. Подрядчик обязуется безвозмездно, в счет погашения своей ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по Контракту, имевших место до момента заключения Доп.соглашения, выполнить дополнительные работы (укладка настенной плитки в кухнях, ремонт коридора 1-го этажа, ремонт лестниц, устройство помещения вахты).

На сегодняшний день выполнены работы:

- штукатурка стен в коридоре 1-го этажа (без покраски) – 100 %;

- штукатурка стен на лестнице (без покраски) – 100 %;

- укладка настенной плитки в кухнях – 100%;

- монтаж помещения вахты – 100%.